TMW.2112.4.2026 									Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie okresowego przeglądu kominiarskiego w obiektach Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit.c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Lokalizacja: ul. Bałtycka 5, 44-100 Gliwice

- Termin realizacji

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia: 30.10.2026 r.

- Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

- Sprawdzenie, czy w kanałach nie ma zanieczyszczeń, gruzu lub gniazd ptaków.

- Badanie szczelności kanałów kominowych.

- Ocena, czy spaliny nie przenikają do wnętrza budynku przez pęknięcia w ściankach komina.

- Ocena ciągu kominowego.

- Sprawdzenie efektywności wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej oraz odprowadzania spalin z kotłów.

- Stan techniczny infrastruktury - przegląd nasad kominowych, obróbek blacharskich oraz stanu murów ponad dachem.

- Rejestracja w CEEB: Sporządzenie cyfrowego protokołu z przeglądu przez uprawnionego mistrza kominiarskiego.

- Warunki realizacji

- Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu do wglądu dokument potwierdzający posiadanie aktualnych uprawnień oraz wykaz i numery seryjne użytych przyrządów pomiarowych wraz z datą ważności ich kalibracji. Wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Prace należy wykonać od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:30

- Realizacja przedmiotu zamówienia zostanie wykonana w obecności przedstawiciela Wykonawcy w celu udostępnienia pomieszczeń oraz terenu do wykonywanych prac.

- Wykonawca zapewni do wglądu protokoły ostatniego przeglądu z roku 2025

- Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac oraz odpowiada za ewentualne szkody.

- Po zakończeniu usługi, zostaną sporządzone stosowne protokoły. Protokół zaparafowany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron umowy bez uwag, będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za wykonaną usługę.

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie do 14 dni od otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Do odbioru należy przedłożyć oświadczenie o minimalnej godzinowej stawce wynagrodzenia, o ile dotyczy.